PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka

1. I Základní údaje stavby

Identifikační údaje

1. I Základní údaje stavby

  - Identifikační údaje stavby:

Název:                     Vodovod Kamenice

Prodloužení vodovodu na pozemky p. č. 274, 75/1, 265

Dílčí část:

Místo stavby:           k. ú. Kamenice u Konecchlumí

Kraj:	               Královéhradecký

Charakter:	               novostavba

Stupeň:                    dokumentace pro stavební povolení

1.2 Identifikační údaje investora

Název investora:           Obec Konecchlumí

Sídlo investora:             507 05  Konecchlumí 81

Zástupce investora:

IČO:

Kraj:	                    Královéhradecký

1.3 Identifikační údaje projektanta

Název:                       Přibyl Jan

Sídlo:                         Vojice č. 2, 508 01  Hořice v Podkrkonoší

Vedlejší provozovna: VOS a.s., Jičín

Registrační číslo:        ŽÚ/0-470/97-2/157092 ze dne 18. 3. 1997

IČO:                           43 521 746

ČKAIT:                      0601331

Bankovní spojení:       KB Jičín, č. ú. 411948-541/0100

-  2  -

A.2 Základní údaje

A.2.1 Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Projektová dokumentace řeší prodloužení vodovodu na pozemky p. č. 274, 75/1 a 265 v katastrálním území Kamenice u Konecchlumí v Královéhradeckém kraji. Jedná se o vodovodní řad 1 z polyetylénového potrubí ( 90 mm o délce 330 m a vodovodní řad 1-1  z polyetylénového potrubí ( 90 mm o délce 256 m. Vodovodní řad 1 bude veden do jižní části obce Kamenice a řad 1-1 do jihozápadní části obce Kamenice. Navržený vodovod bude gravitační, tlakově ovládaný vodojemem Kamensko s tlakem od 0,63 MPa do 0,70 MPa. Na všech vodovodních přípojkách budou osazeny domovní redukční ventily. Řad 1-1 nahradí stávající společnou vodovodní přípojku vedenou přes soukromé oplocené pozemky.

A.2.2 Údaje o současném využití a zastavěnosti území, pozemků

V současné době je veřejný vodovod ukončen podzemním hydrantem na pozemku p. č. 75/1 u místní komunikace západně od objektu bývalé hospody. Oba navržené vodovodní řady budou vedeny podél komunikace III/03525 a místní komunikace p. č. 265 v zastavěném území obce. Navrhovaný záměr je na dotčených plochách pozemku p. č. 274, 75/1 a 265 v k. ú. Kamenice u Konecchlumí dle ÚPO Konecchlumí přípustný – čl. 5 písm. b) a regulativy z obecní závazné vyhlášky a v souladu s výkresem č. 4 vodovod, kanalizace z grafické části ÚPO Konecchlumí, jehož trasa je zakreslena mezi návrhovými vodovodními řady.

A.2.3 Přehled uživatelů a provozovatelů

Provozovatelem navrhovaného vodovodu bude VOS a.s. Jičín, se kterým investor uzavře po kolaudaci Smlouvu o provozování.

A.2.4 Údaje o majetkoprávních vztazích

k. ú. Kamenice u Konecchlumí

p. č. 274	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03

Správa silnic Královéhradeckého kraje,

Kutnohorská 59/23, Hradec Králové Plačice, 500 04

druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 8468 m(

p. č. 75/1	Obec Konecchlumí, 507 05  Konecchlumí 81

druh pozemku: zahrada, výměra: 1864 m(

p. č. 265	Obec Konecchlumí, 507 05  Konecchlumí 81

druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 1072 m(

A.3 Přehled průzkumných prací a informace o napojení na dopravní a technickou

infrastrukturu

A.3.1 Geodetické zaměření

Staveniště bylo výškopisně a polohopisně zaměřeno v systému Balt po vyrovnání firmou Geoplán CZ s. r. o. Ostroměř.

-  3  -

A.3.2 Mapové podklady

Mapové podklady byly zajištěny z Katastrálního úřadu v Jičíně a od firmy Geoplán CZ s. r. o. Ostroměř.

A.3.3 Přehled všech provedených průzkumů

Na staveništi proběhlo několik místní šetření za účasti zástupce SÚ KHK střediska Hořice, s místostarostou obce Konecchlumí a bylo jednáno s vlastníky přilehlé zástavby rodinných domů. Dále bylo jednáno s provozovatelem veřejného vodovodu VOS a. s. Jičín.  Projektant zajistil inženýrskou činnost.

A.3.4 Základní informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je přístupné z  komunikace III/03525 a z místní komunikace p. č. 265. Prodlužovaný vodovod se napojí na stávající konec veřejného vodovodu za podzemním hydrantem v ulici západně od objektu bývalé hospody.

A.4 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., a to z hlediska § 24a, 24b.

A.5 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a orgánů

dotčených stavbou

A.5.1 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu

PD je v souladu s ÚPO Konecchlumí.

A.5.2 Informace o splnění podmínek uvedených v územním rozhodnutí

V době zpracování PD nebylo vydáno územní rozhodnutí.

A.5.3 Informace o splnění dalších požadavků orgánů dotčených stavbou

Na staveništi dojde k souběhu a ke křížení se stávajícími podzemními sítěmi. Jedná se o potrubí STL plynovodu, el. silové kabely a kabely veřejného osvětlení, sdělovací kabely a vodovodní potrubí společné přípojky. Podmínky správců podzemní sítí se týkají až realizace vodovodních řadů.  Podmínkou SÚ KHK pro uložení vodovodního řadu 1-1 v silničním pozemku bylo uložit trasu vodovodního řadu v příkopu. V současné době požádala obec Konecchlumí SÚ KHK o převedení pozemku komunikace p. č. 274 do vlastnictví obce.

A.6 Související a podmiňující stavby, věcné a časové vazby a jiná opatření v dotčeném

území

Výstavba vodovodu nemá časovou vazbu na okolní zástavbu.

-  4  -

A.7 Předpokládané lhůty výstavby, popis postupu výstavby

A.7.1 Předpokládané lhůty výstavby, zkušební provoz

Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení, které vydá odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně. Dokončení výstavby se předpokládá do 1 roku od zahájení stavby. Stavba nevyžaduje zkušební provoz.

A.7.2 Stručný popis postupu výstavby, uvádění do provozu

Navržené prodloužení vodovodu bude prováděno od napojení na stávající veřejný vodovod jižním směrem v pozemcích p. č. 274, 75/1 a 265.

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech stávajících podzemních sítí, které se v místech hloubení nacházejí. Začátek zemních prací bude s předstihem oznámen na Regionálním muzeu a galerii v Jičíně (pí. Ulrychová). Po ukončení výstavby bude provedena tlaková zkouška, revize hydrantů, zkouška funkčnosti trasovacího vodiče a bude provedeno skutečné zaměření geodetem v elektronické a listinné formě.

A.8 Statistické údaje

Stavba zahrnuje:

Řad 1

- potrubí PE 100 SDR 17 RD Protect ( 90 x 5,4……. ……… 330 m

Řad 1-1

- potrubí PE 100 SDR 17 RD Protect ( 90 x 5,4……. ……… 256 m

celková délka prodlužovaného vodovodu …………………. 586 m

A.9 Výchozí podklady, přehled

Zpracování projektové dokumentace vycházelo z následujících podkladů:

- mapové podklady v elektronické podobě od Geoplán CZ s. r. o. Ostroměř

- katastrální mapa z katastrálního úřadu

- vyjádření správců stávajících podzemních sítí, budoucího provozovatele VOS a. s. Jičín, KHS Jičín, MěÚ Jičín odbor územního plánování, MěÚ Jičín odbor životního prostředí a Hasičského záchranného sboru KHK Jičín.

SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

(dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.)

B.1 Architektonické a stavebně technické řešení

B.1.1 Zhodnocení staveniště

B.1.1.1 Současný stav staveniště, konstrukcí

Staveniště se nachází v jižní a jihozápadní okrajové části obce Kamenice. Jedná se o komunikaci III/03525 a místní nezpevněnou komunikaci p. č. 265. Dotčené pozemky jsou mírně svažité jižním směrem. Staveniště je v zastavěném území. Navržený veřejný vodovod bude křížit následující stávající podzemní sítě: potrubí STL plynovodu, el. silové kabely a kabely veřejného osvětlení, sdělovací kabely, společnou vodovodní přípojku a zatrubněné příkopy. Vodovodní řady jsou převážně navrženy v rostlém terénu, z části řad 1 zasahuje do místní štěrkové cesty a velmi malá část do místní živičné vozovky.

B.1.1.2 Výsledky stavebně historického průzkumu

Začátek zemních prací bude s předstihem 14-ti dnů ohlášen na Regionálním muzeu a galerii v Jičíně (pí. Ulrychová).

B.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby

Jedná se o podzemní vedení, jedinými nadzemními znaky budou poklopy šoupátek a hydrantů.

B.1.3 Popis technického řešení stavby

B.1.3.1 Zdůvodnění navrhovaného řešení stavby

Navržené prodloužení vodovodu umožní zásobování pitnou vodou stávající a budoucí zástavby RD v jižní části obce Kamenice. Vodovodní řad 1-1 nahradí společnou vodovodní přípojku vedenou přes soukromé oplocené pozemky.

B.1.3.2 Popis koncepce technického řešení stavby

Prodloužení stávajícího veřejného vodovodu je navrženo z polyetylénového potrubí ( 90 mm o celkové délce 586 m, které se ukončí podzemními hydranty (kalníky). Vodovod je navržen jako víceúčelový zdroj požární vody se třemi podzemními hydranty DN 80 mm. Jedná se o rozšíření stávající vodovodní sítě do jižní části obce Kamenice.

B.1.3.3 Podrobný popis technického řešení stavby

B.1.3.3.1 Stavební řešení

V současné době je veřejný vodovod ukončen pozemním hydrantem v pozemku p. č. 75/1 v rostlém terénu vedle místní živičné cesty západně od objektu bývalé hospody. Před hydrantem je napojeno vodovodní potrubí LDPE ( 63 mm, které je vedeno jako společná vodovodní přípojka přes oplocené soukromé pozemky do jižní části obce Kamenice. Po dobu výstavby navrženého vodovodu musí být zajištěna funkčnost tohoto potrubí.

-  2  -

Osazení stávajícího podzemního hydrantu se předpokládá na odbočce, která je z jižní strany opatřena litinovou zaslepovací přírubou, pravděpodobně zajištěnou betonovým blokem. Betonový blok bude odstraněn, litinová příruba demontována a provede se napojení nového vodovodního potrubí pomocí lemového nákružku s točivou přírubou ( 90 mm. Řad 1 je navržen z polyetylénového potrubí PE 100 SDR 17 RC Protect ( 90 x 5,4 mm, které bude v celkové délce 330 m vedeno jižním směrem v a podél místní cesty p. č. 265 k jihozápadnímu rohu parku bývalého zámku. Polyetylénové potrubí bude při řízených protlacích opatřeno ochranným pláštěm z PP, ostatní potrubí bude s integrovanou indikační vrstvou modré barvy, která se při svařování neodstraňuje. Potrubí PE 100 RC se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny musí mít certifikát PAS 1075. Dle požadavku VOS a. s. Jičín bude polyetylénové potrubí použito v tyčích o délce 12 m. Polyetylénové potrubí a tvarovky budou spojovány elektrospojkami PE 100 SDR 11 ( 90 mm. V km 0,0117 se přes odbočku napojí navržený vodovodní řad 1-1. Na obou stranách odbočky se osadí přírubová vevařovací šoupátka Hawle č. 4090 DN 80/90 mm se zemními teleskopickými zákopovými šoupátkovými soupravami Hawle č. 9500 DN 80 mm a šoupátkovými poklopy Hawle č. 1750 s podkladovými deskami Hawle č. 3481. Za šoupátky se pomocí elektrospojky přímo napojí polyetylénové potrubí.

Křížení s komunikací III/03525 je navrženo řízeným protlakem do oblouku o celkové délce 29 m do místní nezpevněné komunikace p. č. 265. Za protlakem bude řad 1 až do km 0,205 veden v kraji místní štěrkové cesty, zbytek trasy je navržen v rostlém terénu podél této cesty. Řad 1 se ukončí podzemním hydrantem, který bude sloužit jako kalník. V km 0,148 se na odbočce osadí podzemní hydrant DN 80 mm. Mezi odbočkou a patním kolenem hydrantu se osadí šoupátko Hawle č. 4000 DN 80 mm s příslušenstvím shodným jako u výše popsaných přírubových vevařovacích šoupátek.

Řad 1-1 bude za napojením na řad 1 veden podél komunikace III/03525 severozápadním směrem a od km 0,0637 bude pokračovat jihozápadním směrem pode dnem silničního příkopu a ukončí se podzemním hydrantem (kalníkem).

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny stávající podzemní sítě, které se v místech hloubení nacházejí a začátek zemních prací bude s předstihem oznámen na Regionálním muzeu a galerii v Jičíně (pí. Ulrychová).  Před zahájením zemních prací bude upřesněna trasa stávající společné vodovodní přípojky od napojení nad stávajícím podzemním hydrantem vedená jižním směrem a křižující komunikaci III/03525. Po celou dobu výstavby musí zůstat toto potrubí funkční.

Zemní práce budou prováděny převážně strojně v odhadované hornině tř. 3 a tř. 4 bez výskytu hladiny podzemní vody. Pouze okolo stávajícího podzemního hydrantu a šoupátka se provedou ruční dokopávky, stejně tak v blízkosti stávajících podzemních sítí.

Polyetylénové potrubí bude kladeno do rýhy o šířce 1,0 m. Při hloubce větší než 1,30 m v zastavěném území a 1,50 m v nezastavěném území bude rýha pažena např. pažícími boxy a její šířka se zvětší o 10 cm. Navržené potrubí bude kopírovat sklon terénu, minimální krytí potrubí bude 1,20 m pod úrovní terénu.

Lože výkopu se musí před položením potrubí urovnat. Vyrovnávací vrstva o min. tloušťce 50 mm nesmí obsahovat kameny o větší zrnitosti než 63 mm a kameny o zrnitosti 32 – 63 mm smí tvořit nejvýše 15 % jejího obsahu a neměly by být v přímém kontaktu s potrubím. Dále se nesmí použít ostrohranný materiál (např. křemen) a materiál nesmí být zmrzlý.

Stejné zrnitosti platí i pro obsypový materiál, který bude hutněný po max. 20 cm vrstvách, a to minimálně 15 cm nad vrchol trouby. Pro vyrovnávací lože a obsyp potrubí bude použita tříděná hornina z výkopu.

- 3  -

Na potrubí se uloží kovový vodič, vodivě spojený na obou koncích s navazující kovovou armaturou či tvarovkami, což umožní jeho případné vytyčování. Odbočky, směrové lomy a patní kolena hydrantů se zajistí betonovými bloky proti posuvu. Zbytek rýhy v místní cestě se zasype štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm se strojním zhutňováním po max. 30 cm vrstvách na míru hutnitelnosti 45 MPa. Povrch cesty bude opraven kamenivem frakce 32 – 63 mm o tl. 100 mm, na kterou se rozprostře vrstva štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm se zaválcováním. Při zásahu do místní zpevněné cesty se její živičný kryt vyřízne, vybourá a odveze k recyklaci do střediska SÚ KHK v Jičíně. Rýha se zasype strojně hutněnou štěrkodrtí frakce 0 – 32 mm a následně se opraví konstrukční vrstvy komunikace. Při uložení potrubí pod dnem silničního příkopu a vedle místní nezpevněné cesty se zbytek rýhy zasype vytěženou horninou se strojním zhutňováním po max. 30 cm vrstvách. Nakonec se povrch uvede do původního stavu, v silničním příkopu bude obnoven jeho příčný profil.

Před kolaudací bude provedena tlaková zkouška prodlouženého vodovodu za účasti vedoucího střediska VOS a. s. v Jičíně,  revize hydrantů, bude provedeno geodetické zaměřené skutečné trasy vodovodu v elektronické a listinné podobě, provedena dokumentace skutečného provedení stavby, sepsán protokol funkčnosti trasovacího vodiče a uzavřena Smlouva o provozování vodovodních řadů s VOS a. s. Jičín.

V průběhu prací musí být dodržován zákon 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006, minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Přebytečná vytěžená hornina bude použita k terénním úpravám pozemku investora.

B.1.3.3.2 Technologické zařízení

Stavba neobsahuje technologická zařízení, zásobování pitnou vodou bude gravitační, všechny připojované nemovitosti musí mít domovní redukční ventily.

B.1.3.3.3 Protokol o určení vnějších vlivů

PD nevyžaduje protokol o určení vnějších vlivů.

B.1.4 Vyhodnocení průzkumů a měření, zapracování výsledků do projektové dokumentace

Podkladem pro zpracování PD bylo místní šetření na staveništi.

B.1.5 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický polohový a výškový systém

Staveniště bylo zaměřeno výškopisně a polohopisně v systému Balt po vyrovnání firmou Geoplán CZ s. r. o. Ostroměř a trasa navržených vodovodních řadů bude před zahájením výstavby vytýčena geodetem. Po dokončení stavby se provede skutečné zaměření geodetem.

-  4  -

B.1.6 Seznam provozních souborů a stavebních objektů

Stavba je jedním stavebním objektem.

B.2 Mechanická odolnost stavby

Navržený vodovod bude proveden z potrubí z polyetylénu PE 100 SDR 17 s vnějším ochranným pláštěm z polypropylénu.

B.3 Požární bezpečnost

B.3.1 Zachování nosnosti a stability po určitou dobu

Netýká se PD.

B.3.2 Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře na stavbě

Netýká se PD.

B.3.3 Omezení šíření požáru na sousední stavbu

Netýká se PD.

B.3.4 Umožnění evakuace osob

Netýká se PD.

B.3.5 Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

Součástí vodovodu jsou i tři podzemní hydranty, které zajistí protipožární ochranu přilehlé zástavby rodinných domů a potřebný průtok 4 l/s při tlaku větším než 0,20 MPa.

B.4 Životní prostředí

B.4.1 Vliv stavby na životní prostředí po dobu výstavby

Po dobu výstavby bude okolí staveniště zatíženo větším hlukem a prašností.

B.4.2 Vliv stavby na životní prostředí po dokončení

Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí.

B.4.2.1 Vliv stavby na životní prostředí a okolní pozemky

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky, naopak umožní zásobování kvalitní pitnou vodou.

B.4.2.2 Ochrana životního prostředí před negativními účinky po dokončení stavby

Stavba nebude mít žádné negativní účinky.

-  5  -

B.5 Bezpečnost práce, ochrana zdraví, hygienické požadavky

B.5.1 Podmínky po dobu výstavby

V průběhu prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb. o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006, minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

B.5.2 Podmínky BOZP po dokončení stavby

Podmínky nejsou.

B.6 Ochrana proti hluku

Provoz vodovodu je bezhlučný.

B.7 Úspora energie a ochrana tepla

B.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov

Netýká se PD.

B.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Netýká se PD.

B.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Netýká se PD.

B.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

B.9.1 Agresivita prostředí (radon, agresivní podzemní voda)

Netýká se PD.

B.9.2 Seismicita, poddolovaná území, svážná území

Stavba se nenachází v seismickém, poddolovaném ani ve svážném území.

B.9.3 Zabezpečení ochranných pásem,chráněných objektů

Navržený vodovod bude mít ochranné pásmo 1,50 m od vnějšího líce potrubí na obě strany.

-  6  -

B.10 Ochrana obyvatelstva

Netýká se PD.

B.11 Inženýrské sítě a napojení na technickou infrastrukturu

B.11.1 Napojení na dopravní systém, řešení dopravy

B.11.2 Terénní a sadové úpravy

Netýká se PD.

B.11.2.1 Terénní úpravy

Povrch terénu bude uveden do původního stavu.

B.11.2.2 Likvidace porostů, sadové úpravy

Při stavbě nedoje k likvidaci žádných porostů.

B.11.2.3 Zemní práce, bilance zemních prací

Zemní práce budou prováděny převážně strojně v hornině tř. 3 a v hornině tř. 4, v blízkosti stávajících podzemních sítí se provedou ruční dokopávky. Výskyt hladiny podzemní vody se nepředpokládá.

B.11.3 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

B.11.3.1 Odvedení srážkových vod

Netýká se PD.

B.11.3.2 Zneškodnění odpadních vod

Netýká se PD.

B.11.3.3 Podzemní voda

Podzemní voda nebude zemními pracemi zastižena.

-  7  -

B.11.4 Zásobování pitnou a provozní vodou

Navržené vodovodní řady umožní zásobování pitnou vodou 9 stávajícím a rozestavěných rodinných domů, tj. max. 36 osob s roční potřebou vody 1656 m( (4,54 m(/den, 0,05 l/s). Potřeba požární vody činí 4 l/s.

B.11.5 Zásobování energiemi

B.11.5.1 Rozvod elektrické energie

Stavba nevyžaduje.

B.11.5.2 Teplo a palivo

Netýká se PD.

B.11.5.3 Ostatní energie

Stavba ani provoz nevyžadují.

B.11.6 Veřejné osvětlení

Netýká se PD.

B.11.7 Elektronické komunikace (slaboproudé rozvody)

Netýká se PD.

B.11.8 Přeložky podzemních a nadzemních vedení

Nejsou potřeba.

B.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení

B.12.1 Údaje o počtu pracovníků

Netýká se PD.

B.12.2 Údaje o spotřebě energie

Netýká se PD..

-  8  -

B.12.3 Bilance surovin, materiálu a odpadů

Stavba zahrnuje:

Řad 1

- potrubí PE 100 SDR 17 RD Protect ( 90 x 5,4……. ……… 330 m

Řad 1-1

- potrubí PE 100 SDR 17 RD Protect ( 90 x 5,4……. ……… 256 m

celková délka prodlužovaného vodovodu …………………. 586 m

Výpis materiálu uveden ve výkresu Kladečské schéma.